## 表紙
枚 数 | 表紙共58枚
設計年月 | 令和６年 月
富山県立大学情報工学部設置に伴う新棟新築機械設備工事
参考数量調書
|  | 公立大学法人富山県立大学 | Ｐ－１

## 内訳書
符号 | 名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
富山県立大学情報工学部設置に伴う新棟新築機械設備工事
Ａ | 純工事費
| 直接工事費 |  | 1 | 式
| 共通仮設費 |  | 1 | 式
小 計
Ｂ | 諸経費
| 現場管理費 |  | 1 | 式
| 一般管理費等 |  | 1 | 式
小 計
Ｃ | 工事価格（Ａ＋Ｂ）

## （機械）内訳書
符 号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
富山県立大学情報工学部設置に伴う新棟新築機械設備工事
1 | 空調機器設備 |  | 1 | 式
2 | 配管設備 |  | 1 | 式
3 | ダクト設備 |  | 1 | 式
4 | 換気設備 |  | 1 | 式
5 | 自動制御設備 |  | 1 | 式
6 | 衛生器具設備 |  | 1 | 式
7 | 給水設備 |  | 1 | 式
8 | 屋内排水設備 |  | 1 | 式
9 | 屋外排水設備 |  | 1 | 式
10 | 給湯設備 |  | 1 | 式
11 | ガス設備 |  | 1 | 式
12 | 消火設備 |  | 1 | 式
13 | 融雪設備 |  | 1 | 式
直接工事費 合計
1 | 空調機器設備
ACP-1 | 中温用空冷ＨＰエアコン | グリーン購入法適合機種 | 4 | 台
シングル、4方向天井カセット形
冷房能力：11.0kw、暖房能力：14.0kw
3φ×200V×3.54kw
化粧パネル（自動昇降）
ステンレス製防雪フード（吸込・吹出）
集中管理接続用アダプター
ACP-2 | 空冷ＨＰエアコン | グリーン購入法適合機種 | 3 | 台
シングル、2方向天井カセット形
冷房能力：3.6kw、暖房能力：4.0kw
3φ×200V×0.787kw
化粧パネル（自動昇降）
ステンレス製防雪フード（吸込・吹出）
集中管理接続用アダプター
ACP-3 | 空冷ＨＰエアコン | グリーン購入法適合機種 | 13 | 台
シングル、4方向天井カセット形
冷房能力：3.6kw、暖房能力：4.0kw
3φ×200V×0.631kw
化粧パネル（自動昇降）
ステンレス製防雪フード（吸込・吹出）
集中管理接続用アダプター
ACP-4 | 空冷ＨＰエアコン | グリーン購入法適合機種 | 1 | 台
ツイン、4方向天井カセット形
冷房能力：7.1kw、暖房能力：8.0kw
3φ×200V×1.63kw
化粧パネル（自動昇降）
ステンレス製防雪フード（吸込・吹出）
集中管理接続用アダプター
MAC-1 | ＥＨＰマルチエアコン室外機 | グリーン購入法適合機種 | 1 | 台
高ＣＯＰ形、24HP（12HP×2台の台数制御）
冷房能力：67.0kw、暖房能力：77.5kw
3φ×200V×16.7kw、高調波対策品
ﾄﾞﾚﾝパンﾋｰﾀｰ、防振架台
ステンレス製防雪フード（全吸込･吹出口）
| 同上搬入費 | 354kg/台、166kg／㎥ | 2 | 台
MAC-2 | ＥＨＰマルチエアコン室外機 | グリーン購入法適合機種、高COP形 | 1 | 台
32HP（12+12+8HPの3台数制御）
冷房能力：90.0kw、暖房能力：100.0kw
3φ×200V×22.7kw、高調波対策品
ﾄﾞﾚﾝパンﾋｰﾀｰ、防振架台
ステンレス製防雪フード（全吸込･吹出口）
| 同上搬入費 | 354kg/台、166kg／㎥ | 2 | 台
| 同上搬入費 | 258kg/台、160kg／㎥ | 1 | 台
MAC-3 | ＥＨＰマルチエアコン室外機 | グリーン購入法適合機種、高COP形 | 1 | 台
14HP（8+8HPの2台数制御）
冷房能力：45.0kw、暖房能力：50.0kw
3φ×200V×11.4kw、高調波対策品
ﾄﾞﾚﾝパンﾋｰﾀｰ、防振架台
ステンレス製防雪フード（全吸込･吹出口）
| 同上搬入費 | 258kg/台、160kg／㎥ | 2 | 台
MAC-4 | ＥＨＰマルチエアコン室外機 | グリーン購入法適合機種 | 1 | 台
20HP（10+10HPの2台数制御）
冷房能力：56.0kw、暖房能力：63.0kw
3φ×200V×16.2kw、高調波対策品
ﾄﾞﾚﾝパンﾋｰﾀｰ、防振架台
ステンレス製防雪フード（全吸込･吹出口）
| 同上搬入費 | 258kg/台、160kg／㎥ | 2 | 台
MAC-22 | 室内機 | 天井カセット1方向、ドレンアップ内蔵 | 3 | 台
CK-1 |  | 冷房能力：2.2kw、暖房能力：2.5kw
化粧パネル（自動昇降）
液晶RS
1φ200V×0.03kw
MAC-36 | 室内機 | 天井カセット4方向、ドレンアップ内蔵 | 1 | 台
CK-4 |  | 冷房能力：3.6kw、暖房能力：4.0kw
化粧パネル（自動昇降）
液晶RS
1φ200V×0.04w
MAC-50 | 室内機 | 天井カセット4方向、ドレンアップ内蔵 | 32 | 台
CK-4 |  | 冷房能力：5.0kw、暖房能力：5.6kw
化粧パネル（自動昇降）
液晶RS
1φ200V×0.05kw
MAC-56 | 室内機 | 天井カセット4方向、ドレンアップ内蔵 | 3 | 台
CK-4 |  | 冷房能力：5.6kw、暖房能力：6.3kw
化粧パネル（自動昇降）
液晶RS
1φ200V×0.05w
MAC-71 | 室内機 | 天井カセット4方向、ドレンアップ内蔵 | 4 | 台
CK-4 |  | 冷房能力：7.1kw、暖房能力：8.5kw
化粧パネル（自動昇降）
液晶RS
1φ200V×0.09kw
MAC-63 | 室内機 | 天井埋込ダクト形、ドレンアップ内蔵 | 1 | 台
CID |  | 冷房能力：7.1kw、暖房能力：8.5kw
化粧パネル（自動昇降）
液晶RS
1φ200V×0.08kw
MAC-112 | 室内機 | 天吊形、ドレンアップ内蔵 | 2 | 台
CR |  | 冷房能力：11.2kw、暖房能力：12.5kw
化粧パネル（自動昇降）
液晶RS
1φ200V×0.1kw
MAC-280 | 室内機 | 外調機、天井埋込形、ドレンアップ内蔵 | 2 | 台
CIO |  | 冷房能力：28.0kw、暖房能力：17.6kw
気化式加湿器組込み
化粧パネル（自動昇降）、液晶RS
1φ200V×0.1kw
SMAC-1 | スマートマルチエアコン室外機 | 24馬力（参考：GHP16馬力+EHP8馬力） | 3 | 台
SMAC-2 |  | 高調波対策品
SMAC-3 |  | GHP（臭気低減機能付）
GHP：冷房能力 45.0kw、暖房能力 22.4kw
EHP：冷房能力 22.4kw、暖房能力 25.0kw
3φ200V×6.655kw（冷房）7.035（暖房）
ステンレス防雪フード（吸込・吹出）
ドレンヒーターキット、防振架台
| 同上搬入費（GHP室外機） | 700kg/台、213kg／㎥ | 3 | 台
| 同上搬入費（EHP室外機） | 183kg/台、166kg／㎥ | 3 | 台
SMAC-45 | 室内機 | 天井カセット4方向、ドレンアップ内蔵 | 12 | 台
CK-4 |  | 冷房能力：4.5kw、暖房能力：5.0kw
化粧パネル（自動昇降）
液晶RS
1φ200V×0.037kw
SMAC-56 | 室内機 | 天井カセット4方向、ドレンアップ内蔵 | 9 | 台
CK-4 |  | 冷房能力：5.6kw、暖房能力：6.3kw
化粧パネル（自動昇降）
液晶RS
1φ200V×0.043w
SMAC-56 | 室内機 | 天井埋込形、ドレンアップ内蔵 | 1 | 台
CID |  | 冷房能力：5.6kw、暖房能力：6.3kw
化粧パネル（自動昇降）
液晶RS
1φ200V×0.148w
SMAC-71 | 室内機 | 天井埋込形、ドレンアップ内蔵 | 1 | 台
CID |  | 冷房能力：7.1kw、暖房能力：8.0kw
化粧パネル（自動昇降）
液晶RS
1φ200V×0.136kw
SMAC-112 | 室内機 | 天井埋込形、ドレンアップ内蔵 | 1 | 台
CID |  | 冷房能力：11.2kw、暖房能力：12.5kw
化粧パネル（自動昇降）
液晶RS
1φ200V×0.212kw
SMAC-112 | 室内機 | 天井埋込形、ドレンアップ内蔵 | 3 | 台
CID |  | 冷房能力：11.2kw、暖房能力：12.5kw
化粧パネル（自動昇降）
フィルターチャンバー、液晶RS
1φ200V×0.212kw
SMAC-140 | 室内機 | 天井埋込形、ドレンアップ内蔵 | 1 | 台
CID |  | 冷房能力：14.0kw、暖房能力：16.0kw
化粧パネル（自動昇降）
フィルターチャンバー、液晶RS
1φ200V×0.281kw
SMAC-224 | 室内機 | 天井埋込形、ドレンアップ内蔵 | 1 | 台
CID |  | 冷房能力：22.4kw、暖房能力：25.0kw
化粧パネル（自動昇降）
液晶RS
1φ200V×1.41kw
| 遠隔監視用アダプター類 | EHP系統 | 1 | 式
| スカイリモート用携帯電話端末 | SMAC系統 | 1 | 式
| 受信パルス取得機器 | SMAC系統 | 1 | 式
| 集中コントローラーセッティング作業費 | アドレス設定等 | 1 | 式
| 搬入用クレーン | 25tラフター | 2 | 日
| 化粧パネル及び本体側面塗装費 |  | 44 | 台
| 消火器 |  | 1 | 本
| 同上SUS壁付ボックス |  | 1 | 個
小計
2 | 配管設備
| 冷媒用断熱材被覆銅管 | R1 6.35+12.7 | 463 | ｍ
| 冷媒用断熱材被覆銅管 | R2 9.52+15.88 | 418 | ｍ
| 冷媒用断熱材被覆銅管 | R3 9.52+19.05 | 71 | ｍ
| 冷媒用断熱材被覆銅管 | R4 9.52+22.22 | 115 | ｍ
| 冷媒用断熱材被覆銅管 | R5 12.7+25.4 | 44 | ｍ
| 冷媒用断熱材被覆銅管 | R6 12.7+28.58 | 17 | ｍ
| 冷媒用断熱材被覆銅管 | R7 15.88+28.58 | 136 | ｍ
| 冷媒用断熱材被覆銅管 | R8 19.05+31.75 | 135 | ｍ
| 冷媒用断熱材被覆銅管 | R9 19.05+38.1 | 56 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 VP（ドレン） | 屋内一般 25A | 307 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 VP（ドレン） | 屋内一般 50A | 36 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 VP（ドレン） | 屋内一般 65A | 46 | ｍ
| 耐火二層管 VP（ドレン） | 屋内一般 40A | 409 | ｍ
| 耐火二層管 VP（ドレン） | 屋内一般 50A | 152 | ｍ
| 耐火二層管 VP（ドレン） | 屋内一般 65A | 61 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管 SGP-白（屋上ドレン） | 屋内一般 50A | 35 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管 SGP-白（屋上ドレン） | 屋内一般 75A | 49 | ｍ
| 冷媒管区画貫通部処理 | φ100程度 | 10 | か所
| 冷媒管区画貫通部処理 | φ150程度 | 14 | か所
保温工事
| 冷媒管 | 100A程度 e2･(ロ)・Ⅵ カラー亜鉛鉄板 | 410 | ｍ
| 冷媒管 | 150A程度 e2･(ロ)・Ⅵ カラー亜鉛鉄板 | 21 | ｍ
| 冷媒管 | 100A程度 e2･(ハ)・Ⅵ ステンレス | 62 | ｍ
| 冷媒管 | 150A程度 e2･(ハ)・Ⅵ ステンレス | 6 | ｍ
| ドレン管 | 25A ｃ･(ﾛ)･Ⅶ | 44 | ｍ
| ドレン管 | 25A ｅ2･(ﾛ)･I カラー亜鉛鉄板 | 76 | ｍ
| 冷媒管用ダクト（RDWダクト） | （SUS・歩路用）取付共 | 1 | 式
塗装工事
| 配管用炭素鋼鋼管 SGP-白（屋上ドレン） | 50A 白裸管 | 35 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管 SGP-白（屋上ドレン） | 75A 白裸管 | 49 | ｍ
| 耐火二層管 | 40A 外装 | 242 | ｍ
| 耐火二層管 | 50A 外装 | 33 | ｍ
| 耐火二層管 | 65A 外装 | 12 | ｍ
| スリーブ費 |  | 1 | 式
| デッキプレート開口切断費 |  | 1 | 式
| EM-CE 冷媒共巻 | 2.0-3C | 380 | ｍ
| 根切り |  | 11 | ㎥
| 埋戻し（山砂） |  | 6 | ㎥
| 埋戻し（掘削土） |  | 5 | ㎥
| 残土積込 |  | 6 | ㎥
| 残土運搬 | DID11km | 6 | ㎥
| 残土処分費 |  | 6 | ㎥
| 重機運搬費 | 0.1 | 1 | 往復
小計
3 | ダクト設備
| 矩形ダクト（共板） | 0.5m/m | 37 | ㎡
| 矩形ダクト（共板） | 0.6m/m | 47 | ㎡
| 矩形ダクト（共板） | 0.8m/m | 4 | ㎡
| スパイラルダクト | 100φ | 50 | ｍ
| スパイラルダクト | 200φ | 62 | ｍ
| スパイラルダクト | 225φ | 170 | ｍ
| スパイラルダクト | 250φ | 36 | ｍ
保温工事
| 矩形ダクト | 屋内隠蔽 I･(ﾛ)･XI | 79 | ㎡
| スパイラルダクト | 100φ 屋内隠蔽 N･(ﾛ)･XI | 50 | ｍ
| スパイラルダクト | 200φ 屋内隠蔽 N･(ﾛ)･XI | 62 | ｍ
| スパイラルダクト | 225φ 屋内隠蔽 N･(ﾛ)･XI | 170 | ｍ
| スパイラルダクト | 250φ 屋内隠蔽 N･(ﾛ)･XI | 36 | ｍ
| VD | 200φ | 16 | 個
| VD | 225φ | 15 | 個
| VD | 250φ | 7 | 個
| FD | 225φ | 14 | 個
| たわみ接手 |  | 62 | ｍ
制気口
| ノズル（自動風向可変タイプ） | ＃9 結露防止型 | 5 | 個
| DL形ノズル | ＃6 結露防止型 | 5 | 個
| VL-2 | 1000L 結露防止型 | 15 | 個
| VL-2 | 1500L 結露防止型 | 12 | 個
| VL-3 | 1000L 結露防止型 | 18 | 個
| VH（開閉型） | 600×250 内面塗装・防虫網 | 3 | 個
| VH（開閉型） | 1300×400 内面塗装・防虫網 | 1 | 個
| GV（開閉型、F付） | 700×300 サランフィルター | 2 | 個
| GV（開閉型、F付） | 800×400 サランフィルター | 1 | 個
| GV（開閉型、F付） | 1000×200 サランフィルター | 4 | 個
| GV（開閉型、F付） | 1000×400 サランフィルター | 1 | 個
| GV（開閉型、F付） | 1400×700 サランフィルター | 1 | 個
| GV（開閉型、F付） | 1500×250 サランフィルター | 5 | 個
| 制気口BOX （Ｌ種内貼 黒） | 350×350×350 | 5 | 個
| 制気口BOX （Ｌ種内貼 黒） | 400×400×400 | 5 | 個
| 制気口BOX （Ｌ種内貼 黒） | 900×450×450 | 1 | 個
| 制気口BOX （Ｌ種内貼 黒） | 1150×400×400 | 22 | 個
| 制気口BOX （Ｌ種内貼 黒） | 1200×400×400 | 15 | 個
| 制気口BOX （Ｌ種内貼 黒） | 1650×400×400 | 12 | 個
| 制気口BOX （Ｌ種内貼 黒） | 850×450×450 | 1 | 個
| 制気口BOX （Ｌ種内貼 黒） | 950×550×500 | 1 | 個
| 制気口BOX （Ｌ種内貼 黒） | 1150×550×550 | 1 | 個
| 制気口BOX （Ｌ種内貼 黒） | 1550×850×600 | 1 | 個
| OAチャンバー（I・ロ・XI） | 1450×550×550 | 1 | 個
| OAチャンバー（I・ロ・XI） | 750×400×400 | 3 | 個
| OAチャンバー（I・ロ・XI） | 1750×500×500 | 1 | 個
| SAチャンバー（M種内貼） | 1200×500×500 | 2 | 個
| SAチャンバー（M種内貼） | 1400×500×500 | 1 | 個
| SAチャンバー（M種内貼） | 1400×500×800 | 1 | 個
| SAチャンバー（M種内貼） | 1500×400×400 | 1 | 個
| SAチャンバー（M種内貼） | 1500×500×500 | 1 | 個
| SAチャンバー（M種内貼） | 1600×500×500 | 3 | 個
| SAチャンバー（M種内貼） | 1600×600×500 | 2 | 個
| RAチャンバー（L種内貼） | 800×800×500 | 1 | 個
| RAチャンバー（L種内貼） | 1200×500×500 | 1 | 個
| RAチャンバー（L種内貼） | 1200×600×600 | 1 | 個
| RAチャンバー（L種内貼） | 1400×500×500 | 1 | 個
| RAチャンバー（L種内貼） | 1400×500×800 | 1 | 個
| RAチャンバー（L種内貼） | 1600×600×500 | 2 | 個
| 風量測定口 |  | 8 | 個
| 区画貫通部 短管ダクト | 1.6t | 4 | ㎡
| スリーブ費 |  | 1 | 式
総合調整費
| 長方形ダクト調整 | 空調 | 88 | ㎡
| スパイラルダクト調整 | 空調 | 318 | ｍ
| 文字標識等 | 空調 5000㎡以下 | 1 | 式
小計
4 | 換気設備
HEU-1 | 空調換気扇 | 業務用天井埋込形、DCﾓｰﾀｰ | 1 | 台
1000CMH×160Pa、1φ100V×0.625kw
自動換気機能、虫侵入防止ユニット
予備ﾌｨﾙﾀｰ100%、ﾏｲｺﾝ形専用ｺﾝﾄﾛｰﾙSW
HEU-2 | 空調換気扇 | 業務用天井埋込形、DCﾓｰﾀｰ | 4 | 台
800CMH×180Pa、1φ100V×0.54kw
自動換気機能、虫侵入防止ユニット
予備ﾌｨﾙﾀｰ100%、ﾏｲｺﾝ形専用ｺﾝﾄﾛｰﾙSW
HEU-3 | 空調換気扇 | 業務用天井埋込形、DCﾓｰﾀｰ | 9 | 台
650CMH×200Pa、1φ100V×0.355kw
自動換気機能、虫侵入防止ユニット
予備ﾌｨﾙﾀｰ100%、ﾏｲｺﾝ形専用ｺﾝﾄﾛｰﾙSW
HEU-4 | 空調換気扇 | 業務用天井埋込形、DCﾓｰﾀｰ | 2 | 台
500CMH×180Pa、1φ100V×0.215kw
自動換気機能、虫侵入防止ユニット
予備ﾌｨﾙﾀｰ100%、ﾏｲｺﾝ形専用ｺﾝﾄﾛｰﾙSW
HEU-5 | 空調換気扇 | 業務用天井埋込形、DCﾓｰﾀｰ | 16 | 台
300CMH×100Pa、1φ100V×0.185kw
自動換気機能、虫侵入防止ユニット
予備ﾌｨﾙﾀｰ100%、ﾏｲｺﾝ形専用ｺﾝﾄﾛｰﾙSW
HEU-6 | 空調換気扇 | 業務用天場ｶｾｯﾄ形 | 2 | 台
（強）250CMH×80pa（弱）100CMH
1φ100V×0.128kw
予備ﾌｨﾙﾀｰ100%、ﾏｲｺﾝ形専用ｺﾝﾄﾛｰﾙSW
HEU-7 | 空調換気扇 | 業務用天場ｶｾｯﾄ形 | 18 | 台
（強）150CMH×80pa（弱）70CMH
1φ100V×0.08kw
予備ﾌｨﾙﾀｰ100%、ﾏｲｺﾝ形専用ｺﾝﾄﾛｰﾙSW
FC-1 | 天井換気扇 | DCﾓｰﾀｰ仕様、低騒音形、ｵｰﾙ金属 | 3 | 台
300CMH×70Pa、1φ100V×0.022kw
ｺﾝﾄﾛｰﾙSW（2ﾉｯﾁ）
FC-2 | 天井換気扇 | DCﾓｰﾀｰ仕様、低騒音形、ｲﾝﾃﾘｱｸﾞﾘﾙ | 1 | 台
（強）160CMH（弱）85CMH×70Pa
1φ100V×0.005kw
ｺﾝﾄﾛｰﾙSW（2ﾉｯﾁ）
FC-3 | 天井換気扇 | DCﾓｰﾀｰ仕様、低騒音形、ｲﾝﾃﾘｱｸﾞﾘﾙ | 37 | 台
160CMH×70Pa
1φ100V×0.005kw
人勧センサーは電気工事
FC-4 | 天井換気扇 | DCﾓｰﾀｰ仕様、低騒音形、ｲﾝﾃﾘｱｸﾞﾘﾙ | 6 | 台
120CMH×70Pa、1φ100V×0.04kw
FE-1 | 送排風機 | 排気用、消音形、ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺ | 1 | 台
＃1 1/2×1500CMH×200Pa×4P
3φ200V×0.45kw
防振吊り金具
FE-2 | 送排風機 | 高温排気用、片吸込みｼﾛｯｺ片持形 | 1 | 台
＃4×15000CMH×300Pa×4P
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ式防振架台、露出天井吊ベッド
ﾌｧﾝｲﾝﾊﾞｰﾀｰ、3φ200V×3.7kw
FWE-1 | 有圧換気扇 | 40cm、低騒音形ステンレス製 | 1 | 台
3500CMH×4P
1φ100V×0.122kw
ｽﾃﾝﾚｽｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ（指定色焼付塗装）
FS-1 | 送排風機 | 給気用、消音形、ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺ | 1 | 台
＃1 1/2×1500CMH×250Pa×4P
3φ200V×0.44kw
防振吊り金具
FS-2 | 送排風機 | 給気用、消音形、ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺ | 1 | 台
＃1 1/2×2400CMH×200Pa×4P
3φ200V×0.7kw
防振吊り金具
FSE-1 | 送排風機 | 同時給排気用、消音形、ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺ | 1 | 台
＃1 1/4×800CMH×150Pa×4P
1φ100V×0.32kw
防振吊り金具
SF-1 | エアースイングファン | 高天井用、風量：420CMH | 6 | 台
専用ブリズライングリル（ブラック）
防振吊り金具、専用RS
SF-2 | エアースイングファン | 事務所・教室用、風量：295CMH | 3 | 台
専用ブリズライングリル（ブラック）
防振吊り金具、専用RS
OA-1 | 自然給気口 | フィルター付き、85CMH | 1 | 台
| 化粧パネル及び本体側面塗装費 |  | 22 | 台
| 矩形ダクト（共板） | 0.5m/m | 100 | ㎡
| 矩形ダクト（共板） | 0.6m/m | 66 | ㎡
| スパイラルダクト | 100φ | 307 | ｍ
| スパイラルダクト | 150φ | 334 | ｍ
| スパイラルダクト | 200φ | 403 | ｍ
| スパイラルダクト | 250φ | 190 | ｍ
| スパイラルダクト | 300φ | 7 | ｍ
保温工事
| 矩形ダクト | 屋内隠蔽 I･(ﾛ)･XI | 35 | ㎡
| 矩形ダクト | 屋内露出 J1･(イ)･XI RW50mm厚 | 56 | ㎡
| スパイラルダクト | 100φ 屋内隠蔽 N･(ﾛ)･XI | 96 | ｍ
| スパイラルダクト | 150φ 屋内隠蔽 N･(ﾛ)･XI | 15 | ｍ
| スパイラルダクト | 200φ 屋内隠蔽 N･(ﾛ)･XI | 133 | ｍ
| スパイラルダクト | 250φ 屋内隠蔽 N･(ﾛ)･XI | 59 | ｍ
| スパイラルダクト | 150φ 屋内露出 O1･(ﾛ)･XI カラー亜鉛鉄板 | 155 | ｍ
| スパイラルダクト | 200φ 屋内露出 O1･(ﾛ)･XI カラー亜鉛鉄板 | 108 | ｍ
| スパイラルダクト | 250φ 屋内露出 O1･(ﾛ)･XI カラー亜鉛鉄板 | 33 | ｍ
塗装工事
| スパイラルダクト |  | 145 | ㎡
| 消音フレキダクト | 100φ | 36 | ｍ
| 消音フレキダクト | 150φ | 36 | ｍ
| 消音フレキダクト | 200φ | 44 | ｍ
| 消音フレキダクト | 250φ | 20 | ｍ
| VD | φ200 | 2 | 個
| VD | 400×400 | 1 | 個
| FD | φ200 | 2 | 個
| FD | φ250 | 2 | 個
| FD | 400×400 | 2 | 個
| たわみ継手 | ＃1 1/2 | 3 | 組
| たわみ継手 | ＃1 1/4 | 1 | 組
| たわみ継手 | ＃4 | 1 | 組
| ステンレス外部フード（1.2t HL） | 1700×1200×900H（防虫網10M） | 1 | 組
| ステンレスフード（1.0t HL） | 1500×800×800 | 1 | 組
制気口
| VHS （結露防止型） | 300×300 | 4 | 個
| VHS （結露防止型） | 350×350 | 7 | 個
| VHS （結露防止型） | 400×400 | 3 | 個
| VHS | 600×300 | 12 | 個
| VHS （結露防止・開閉型・ｻﾗﾝﾌｨﾙﾀｰ） | 600×600 | 1 | 個
| VHS | 900×300 | 4 | 個
| VHS （結露防止型） | 1000×150 | 2 | 個
| VL-2（結露防止型） | 1400L | 2 | 個
| VL-3（結露防止型） | 1000L | 2 | 個
| GV（結露防止型） | 350×350 | 2 | 個
| GV（結露防止型） | 600×600 | 1 | 個
| GV（結露防止型） | 800×150 | 2 | 個
| GV（結露防止型） | 800×300 | 1 | 個
| GV（結露防止型） | 1000×150 | 6 | 個
| GV（結露防止型） | 1100×150 | 3 | 個
| VH（開閉型・10M防虫網） | 600×200 | 63 | 個
| VH（開閉型・10M防虫網） | 700×250 | 55 | 個
| 制気口BOX （Ｌ種内貼 黒） | 450×450×450H 外面黒色塗装 | 4 | 個
| 制気口BOX （Ｌ種内貼 黒） | 500×500×400H 外面黒色塗装 | 2 | 個
| 制気口BOX （Ｌ種内貼 黒） | 500×500×450H 外面黒色塗装 | 3 | 個
| 制気口BOX （Ｌ種内貼 黒） | 500×500×450H | 3 | 個
| 制気口BOX （Ｌ種内貼 黒） | 550×550×450H | 3 | 個
| 制気口BOX （Ｌ種内貼 黒） | 750×450×500H | 12 | 個
| 制気口BOX （Ｌ種内貼 黒） | 750×750×400H 外面黒色塗装 | 2 | 個
| 制気口BOX （Ｌ種内貼 黒） | 950×400×400H 外面黒色塗装 | 3 | 個
| 制気口BOX （Ｌ種内貼 黒） | 1050×450×450H | 4 | 個
| 制気口BOX （Ｌ種内貼 黒） | 1150×400×400H 外面黒色塗装 | 3 | 個
| 制気口BOX （Ｌ種内貼 黒） | 1150×400×400H | 7 | 個
| 制気口BOX （Ｌ種内貼 黒） | 1250×400×400H | 3 | 個
| 制気口BOX （Ｌ種内貼 黒） | 1550×400×400H | 2 | 個
| 制気口ＢＯＸ（GW外貼り） | 750×400×400（内面黒色塗装） | 63 | 個
| 制気口ＢＯＸ（GW外貼り） | 850×400×400（内面黒色塗装） | 55 | 個
| 区画貫通部 短管ダクト | 1.6t | 4 | ㎡
| スリーブ費 |  | 1 | 式
総合調整費
| 長方形ダクト調整 | 換気 | 166 | ㎡
| スパイラルダクト調整 | 換気 | 1234 | ｍ
小計
5 | 自動制御設備
【自動制御機器】
（受水槽廻り制御）
| 電磁弁 | 20A | 2 | 組
| 電極3P、保持器 |  | 2 | 組
| 電極5P、保持器 |  | 2 | 組
（消火水槽廻り制御）
| 電極3P、保持器 |  | 1 | 組
（排水水中ポンプ廻り制御）
| 電極3P、保持器 |  | 2 | 組
（ガス漏れ警報）
| DC24V電源 |  | 6 | 組
| ガス検知警報器 |  | 6 | 組
| パトライト |  | 6 | 組
（排水ポンプ廻り制御）
| 電極5P、保持器 |  | 2 | 組
【盤関係】
（中央監視装置廻り）
| 既設中央監視装置改造費 | ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙ修正、ｻﾏﾘｸﾞﾗﾌ追加修正 | 1 | 式
| 監視用PC | ノート型 | 2 | 台
（自動制御盤）
| RCP-1-1 | 据付費含む | 1 | 面
| CP-4-1 | 据付費含む | 1 | 面
| 既設集中リモコン制御盤改造費 |  | 1 | 面
| システムエンジニアリング費 |  | 1 | 式
| 試運転立会費 |  | 1 | 式
| 盤搬入費 |  | 1 | 式
| 塗装費 |  | 1 | 式
| 材料運搬費 |  | 1 | 式
ケーブル
| EM-CEE 管内 | 1.25-2C | 1784 | ｍ
| EM-CEE 管内 | 1.25-3C | 67 | ｍ
| EM-CEE 管内 | 1.25-4C | 18 | ｍ
| EM-CEE 管内 | 1.25-5C | 36 | ｍ
| EM-CEE 管内 | 1.25-6C | 218 | ｍ
| EM-CEE 管内 | 1.25-10 | 260 | ｍ
| EM-CEE 管内 | 1.25-20 | 65 | ｍ
| EM-CEES 管内 | 1.25-2C | 2129 | ｍ
| EM-CEES 管内 | 1.25-10 | 132 | ｍ
| EM-CEES 管内 | 1.25-15 | 33 | ｍ
| EM-KPEE 管内 | 0.9-1P | 1328 | ｍ
| EM-KPEE 管内 | 0.9-2P | 33 | ｍ
| EM-IPEES 管内 | 0.9-1P | 27 | ｍ
| EM-MEES 管内 | 0.9-2C | 27 | ｍ
| 光ケーブル（エコ） 管内 | 8C以下 | 99 | ｍ
| EM-CEE コロガシ | 1.25-2C | 825 | ｍ
| EM-CEE コロガシ | 1.25-6C | 119 | ｍ
| EM-CEE コロガシ | 1.25-10C | 34 | ｍ
| EM-CEE コロガシ | 1.25-20C | 37 | ｍ
| EM-CEES コロガシ | 1.25-2C | 1466 | ｍ
| EM-CEES コロガシ | 1.25-10 | 45 | ｍ
| EM-CEES コロガシ | 1.25-15 | 11 | ｍ
| 光ケーブル（エコ） コロガシ | 8C以下 | 19 | ｍ
| EM-IPEES コロガシ | 0.9-1P | 15 | ｍ
| EM-MEES コロガシ | 0.9-2C | 15 | ｍ
| EM-KPEE コロガシ | 0.9-1P | 530 | ｍ
| EM-KPEE コロガシ | 0.9-2P | 12 | ｍ
| EM-CEE ラック | 1.25-2C | 360 | ｍ
| EM-CEE ラック | 1.25-6C | 78 | ｍ
| EM-CEE ラック | 1.25-10 | 70 | ｍ
| EM-CEE ラック | 1.25-20 | 13 | ｍ
| EM-CEES ラック | 1.25-2C | 888 | ｍ
| 光ケーブル（エコ） ラック | 8C以下 | 470 | ｍ
| EM-IPEES ラック | 0.9-1P | 66 | ｍ
| EM-MEES ラック | 0.9-2C | 66 | ｍ
| EM-KPEE ラック | 0.9-1P | 118 | ｍ
| EM-CEES 共巻き | 1.25-2C | 1951 | ｍ
| 光ケーブル端末処理 |  | 2 | か所
| 機器付属ケーブル工事 |  | 78 | ｍ
| 電線管 | E19 露出 | 397 | ｍ
| 電線管 | E25 露出 | 556 | ｍ
| 電線管 | E31 露出 | 189 | ｍ
| 電線管 | E39 露出 | 293 | ｍ
| 電線管 | E51 露出 | 45 | ｍ
| 電線管 | E63 露出 | 16 | ｍ
| 電線管 | E75 露出 | 8 | ｍ
| 電線管 | E19 露出（塗装有） | 1398 | ｍ
| 電線管 | G16 露出（塗装有） | 304 | ｍ
| 電線管 | G22 露出（塗装有） | 73 | ｍ
| 電線管 | G28 露出（塗装有） | 43 | ｍ
| 電線管 | G36 露出（塗装有） | 49 | ｍ
| 電線管 | PF16 隠ぺい | 198 | ｍ
| 電線管 | PF22 隠ぺい | 6 | ｍ
| 電線管 | HIVE16 露出 | 125 | ｍ
| 電線管 | HIVE22 露出 | 178 | ｍ
| 電線管 | HIVE36 露出 | 65 | ｍ
| 電線管 | HIVE42 露出 | 19 | ｍ
| 電線管 | FEP30 埋設 | 116 | ｍ
| 電線管 | FEP40 埋設 | 50 | ｍ
| 電線管 | PF16 露出 | 120 | ｍ
| アウトレットボックス | 102□×44 | 159 | 個
| ケーブルラック | 300W Z35 | 44 | ｍ
| 防火区画貫通部処理 | ＃19 | 14 | か所
| 防火区画貫通部処理 | ＃25 | 30 | か所
| 防火区画貫通部処理 | ＃31 | 7 | か所
| 防火区画貫通部処理 | ＃39 | 15 | か所
| 防火区画貫通部処理 | ＃51 | 4 | か所
| プリカ | #17（ﾋﾞﾆﾙ被覆有） | 6 | 組
| プリカ | #24（ﾋﾞﾆﾙ被覆有） | 10 | 組
| プリカ | #30（ﾋﾞﾆﾙ被覆有） | 1 | 組
| プリカ | #17（WP） | 63 | 組
| プリカ | #24（WP） | 2 | 組
| ハンドホール | H1-9（T8） | 4 | 組
| リモコン他機器類取付結線作業費 |  | 150 | 個
| プルボックス | 400×300 | 7 | 組
| プルボックス | 400×300（WP） | 5 | 組
土工事
| 根切り |  | 37 | ㎥
| 埋戻し（山砂） |  | 10 | ㎥
| 埋戻し（掘削土） |  | 27 | ㎥
| 残土積込 |  | 10 | ㎥
| 残土運搬 | DID11km | 10 | ㎥
| 残土処分費 |  | 10 | ㎥
| 重機運搬費 | 0.1 | 1 | 往復
| 地中埋設標 | コンクリート製 | 4 | 個
| 埋設標識シート |  | 90 | ｍ
小計
6 | 衛生器具設備
| 車椅子対応洋風大便器 | CFS498BMC、TCF5840AUPS、YH702、EWC283CR | 2 | 組
| 同上用手すり | T112HK7R | 2 | 組
| 同上用手すり | T112CL10 | 2 | 組
| 車椅子対応洗面器 | LSA125CC、YMK51K | 1 | 組
| 壁掛洗面器 | LSE90AAPR、壁排水 | 2 | 組
| オストメイトパック | UAS81RDC1NW、UTR141 | 1 | 組
| 洋風大便器（リモデル） | CFS498BMC、TCF5830AUS、YH702 | 5 | 組
| 洋風大便器（一般品） | CFS498BMC、TCF5830AUS、YH702 | 10 | 組
| 洋風大便器（壁排水） | CFS498BMC、TCF5830AUS、YH702 | 7 | 組
| 同上用手すり | T112CL9 | 8 | 組
| 小便器 | UFS900JCS | 13 | 組
| 同上用手すり | T112CU22 | 4 | 組
| カウンター式洗面器 | L505、TLE25506J、TLK05202J | 18 | 組
| カウンター式洗面器用手すり | T112CP5S | 8 | 組
| 壁掛け洗面器 | L270CM、TEN77G1、TS126AR、YMK51K | 17 | 組
| 掃除流し | SK22A、TK22、T23AEQ20、TN114、T9R、HH04060×2、T37SGEP | 4 | 組
| ハンドドライヤー | TYC420W | 10 | 個
| シングルレバー混合栓 | TKS05311J | 4 | 個
| 横水栓 | T28AUNH13 | 1 | 個
| 横水栓 | T28AKUH13 | 3 | 個
| ベビーベット | YKA25R | 1 | 組
| ベビーチェア | YKA15R | 1 | 組
| 散水栓T28AUNH13（ｽﾃﾝﾚｽ自立BOX共） | 自立型、SB3HCK（台座付） | 2 | 組
| 散水栓T28AUNH13（ｽﾃﾝﾚｽ壁BOX共） | 壁露出形 | 4 | 組
| 散水栓T28AUNH13（ｽﾃﾝﾚｽBOX共） | 埋設形、SB3ES | 8 | 組
| 業務用ｽﾃﾝﾚｽ流し（水切付1槽ｼﾝｸ） | W1200×600D | 4 | 組
小計
7 | 給水設備
TW-1 | 受水槽 | ポンプ室付、SUS444（気相部329J4L）製 | 1 | 基
2槽式複合板、1.5G、積雪震度1.5ｍ
受水槽容量：有効8.0㎥、3.0×1.5×2.5H
ポンプ室：3.0×3.0×2.5H 防火対応
消火水槽：有効5.2㎥以上、3.0×1.0×2.5H
発砲ポリスチレン保温30ｔ
MH、内外梯子ほか付属品一式
| 受水槽緊急遮断システム | 制御盤、80A遮断弁×2 | 1 | 組
PU-1 | 給水ポンプユニット | ステンレス製、並列交互運転、流し込み仕様 | 1 | 台
推定末端圧力一定インバーター制御
40×65φ×360L/min×400Kpa
3φ-200V×4.4kw（2.2+2.2）
制御盤、圧力計ほか付属品一式
| ポリ粉体ライニング鋼管 SGP-PB | 屋内一般 20A | 254 | ｍ
| ポリ粉体ライニング鋼管 SGP-PB | 屋内一般 25A | 46 | ｍ
| ポリ粉体ライニング鋼管 SGP-PB | 屋内一般 40A | 86 | ｍ
| ポリ粉体ライニング鋼管 SGP-PB | 屋内一般 50A | 62 | ｍ
| ポリ粉体ライニング鋼管 SGP-PB | 屋内一般 80A | 30 | ｍ
| ポリ粉体ライニング鋼管 SGP-PB | 機械室･便所 20A | 129 | ｍ
| ポリ粉体ライニング鋼管 SGP-PB | 機械室･便所 25A | 37 | ｍ
| ポリ粉体ライニング鋼管 SGP-PB | 機械室･便所 32A | 39 | ｍ
| ポリ粉体ライニング鋼管 SGP-PB | 機械室･便所 40A | 66 | ｍ
| ポリ粉体ライニング鋼管 SGP-PB | 機械室･便所 50A | 66 | ｍ
| ポリ粉体ライニング鋼管 SGP-PB | 機械室･便所 65A | 66 | ｍ
| ポリ粉体ライニング鋼管 SGP-PB | 機械室･便所 80A | 66 | ｍ
| 水道用耐震型高性能ポリエチレン管（EF接合） | 屋外埋設 20A | 50 | ｍ
| 水道用耐震型高性能ポリエチレン管（EF接合） | 屋外埋設 25A | 34 | ｍ
| 水道用耐震型高性能ポリエチレン管（EF接合） | 屋外埋設 40A | 6 | ｍ
| 水道用耐震型高性能ポリエチレン管（EF接合） | 屋外埋設 50A | 128 | ｍ
| 水道用耐震型高性能ポリエチレン管（EF接合） | 屋外埋設 80A | 53 | ｍ
| 水道用耐震型高性能ポリエチレン管（EF接合） | 屋外埋設 100A | 12 | ｍ
防露工事
| 天井･PS内 c2･(ﾛ)･Ⅶ | 20A | 191 | ｍ
| 天井･PS内 c2･(ﾛ)･Ⅶ | 25A | 30 | ｍ
| 天井･PS内 c2･(ﾛ)･Ⅶ | 32A | 21 | ｍ
| 天井･PS内 c2･(ﾛ)･Ⅶ | 40A | 77 | ｍ
| 天井･PS内 c2･(ﾛ)･Ⅶ | 50A | 6 | ｍ
| 天井･PS内 c2･(ﾛ)･Ⅶ | 65A | 13 | ｍ
| 天井･PS内 c2･(ﾛ)･Ⅶ | 80A | 9 | ｍ
| 共同溝内 d･(ﾊ)･Ⅶ | 20A | 49 | ｍ
| 共同溝内 d･(ﾊ)･Ⅶ | 25A | 25 | ｍ
| 共同溝内 d･(ﾊ)･Ⅶ | 32A | 18 | ｍ
| 共同溝内 d･(ﾊ)･Ⅶ | 40A | 14 | ｍ
| 共同溝内 d･(ﾊ)･Ⅶ | 50A | 67 | ｍ
| 共同溝内 d･(ﾊ)･Ⅶ | 80A | 30 | ｍ
| 屋内露出 e1･(ﾛ)・Ⅶ カラー亜鉛鉄板 | 20A | 119 | ｍ
| 屋内露出 e1･(ﾛ)・Ⅶ カラー亜鉛鉄板 | 25A | 19 | ｍ
| 屋内露出 e1･(ﾛ)・Ⅶ カラー亜鉛鉄板 | 40A | 57 | ｍ
| 屋内露出 e2･(ハ)・Ⅶ ステンレス | 20A | 10 | ｍ
| 屋内露出 e2･(ハ)・Ⅶ ステンレス | 25A | 9 | ｍ
| 屋内露出 e2･(ハ)・Ⅶ ステンレス | 20A | 14 | ｍ
| 屋内露出 e2･(ハ)・Ⅶ ステンレス | 40A | 14 | ｍ
| 屋内露出 e2･(ハ)・Ⅶ ステンレス | 50A | 2 | ｍ
| 屋内露出 e2･(ハ)・Ⅶ ステンレス | 80A | 4 | ｍ
| バタ弁 ｃ･（ﾊ）･Ⅶ | 65A 天井内 | 1 | 個
| バタ弁 ｃ･（ﾊ）･Ⅶ | 80A 天井内 | 1 | 個
| バタ弁 e2･(ﾊ)･Ⅶ | 80A 屋外 | 6 | 個
弁類・その他
| 仕切弁 コア付 JIS-10K | 20A | 12 | 個
| 仕切弁 コア付 JIS-10K | 25A | 7 | 個
| 仕切弁 コア付 JIS-10K | 40A | 2 | 個
| 仕切弁 コア付 JIS-10K | 50A | 3 | 個
| 仕切弁 コア付 JIS-5K | 20A | 10 | 個
| 仕切弁 コア付 JIS-5K | 25A | 9 | 個
| 仕切弁 コア付 JIS-5K | 32A | 1 | 個
| 仕切弁 コア付 JIS-5K | 40A | 11 | 個
| 仕切弁 コア付 JIS-5K | 50A | 5 | 個
| バタ弁（ライニング） JIS-10K | 65A | 1 | 個
| バタ弁（ライニング） JIS-10K | 80A | 7 | 個
| ソフトシール仕切弁 | 100A | 1 | 個
| 逆止弁（衝撃吸収式） | 80A | 1 | 個
| 自動エア抜き弁 | 20A | 1 | 個
| 防振継手（ゴム） | 80A | 5 | 個
| フレキシブル継手 | 20A | 4 | 個
| フレキシブル継手 | 25A | 1 | 個
| フレキシブル継手 | 40A | 2 | 個
| フレキシブル継手 | 50A | 1 | 個
| フレキシブル継手 | 80A | 1 | 個
| Y型ストレーナー（コア付） | 20A | 2 | 個
| 定水位弁 | 40A | 2 | 個
| ボールタップ | 20A | 2 | 個
| ボールタップ | 25A | 1 | 個
| 量水器 | 25A パルス式 | 4 | 個
| 量水器 | 50A パルス式 | 2 | 個
| 量水器 | 100A パルス式 | 1 | 個
| 弁桝 | VC-P | 6 | 組
| 弁桝 | VC-5 | 1 | 組
| 量水器桝 | MC-3 | 1 | 組
| 地中埋設票 | コンクリート | 25 | 個
| 埋設標識テープ |  | 271 | ｍ
| 既設配管分岐（鋼管・保温あり） | 80A | 1 | ヶ所
| 既設配管分岐（鋼管・保温なし） | 80A | 1 | ヶ所
| 既設配管分岐（鋼管・保温なし） | 100A | 2 | ヶ所
| 既設配管切断（樹脂管・保温なし） | 20A | 1 | ヶ所
| 既設配管切断（樹脂管・保温なし） | 25A | 1 | ヶ所
| 既設配管切断（樹脂管・保温なし） | 50A | 1 | ヶ所
| 散水栓撤去（箱共） |  | 3 | 個
| 仕切弁撤去 | 20A | 2 | 個
| 弁桝撤去 | VC-P | 3 | 組
| 弁桝撤去 | VC-3 | 1 | 組
| 廃材処分費 | 混合積載コンテナ 2㎥ | 1 | 台
| 機械斫り | φ100×250L | 1 | か所
| 根切り |  | 90 | ㎥
| 埋戻し（山砂） |  | 36 | ㎥
| 埋戻し（掘削土） |  | 53 | ㎥
| 残土積込 |  | 36 | ㎥
| 残土運搬 | DID11km | 36 | ㎥
| 残土処分費 |  | 36 | ㎥
| 重機運搬費 | 0.1 | 1 | 往復
| スリーブ費 |  | 1 | 式
| デッキプレート開口切断費 |  | 1 | 式
| 文字標識等 | 衛生 5000㎡以下 | 1 | 式
小計
8 | 屋内排水設備
PD-1 | 排水水中ポンプ | 樹脂製、自動交互並列運転、制御盤共 | 2 | 組
φ50×100L/miｎ×5ｍ×3φ（0.25kw×2）
| プラスタートラップ | 床置き型（参考品番：HTP-50S） | 1 | 台
| 耐火二層管 | 屋内一般 40A | 163 | ｍ
| 耐火二層管 | 屋内一般 50A | 22 | ｍ
| 耐火二層管 | 屋内一般 80A | 114 | ｍ
| 耐火二層管 | 機械室･便所 40A | 36 | ｍ
| 耐火二層管 | 機械室･便所 50A | 15 | ｍ
| 耐火二層管 | 機械室･便所 65A | 21 | ｍ
| 耐火二層管 | 機械室･便所 75A | 50 | ｍ
| 耐火二層管 | 機械室･便所 100A | 61 | ｍ
| 耐火二層管 | 機械室･便所 125A | 13 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 VP | 屋内一般 40A | 1 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 VP | 屋内一般 50A | 35 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 VP | 屋内一般 65A | 17 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 VP | 屋内一般 75A | 66 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 VP | 屋内一般 100A | 42 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 VP | 屋内一般 150A | 20 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 VP | 機械室･便所 40A | 20 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 VP | 機械室･便所 50A | 13 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 VP | 機械室･便所 65A | 6 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 VP | 機械室･便所 75A | 31 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 VP | 機械室･便所 100A | 36 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 VP | 機械室･便所 125A | 2 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 VP | 機械室･便所 150A | 33 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 VP | 屋外 65A | 6 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 VP | 屋外 75A | 9 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 VP 通気 | 屋内一般 50A | 36 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 VP 通気 | 屋内一般 80A | 16 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 VP 通気 | 機械室・便所 50A | 9 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 VP 通気 | 機械室・便所 65A | 115 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 VP 通気 | 機械室・便所 100A | 27 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 VP 通気 | 機械室・便所 125A | 5 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 VP 通気 | 機械室・便所 150A | 2 | ｍ
| 耐火二層管（区画貫通部） | 50A | 8 | ｍ
| 耐火二層管（区画貫通部） | 100A | 18 | ｍ
| 耐火二層管（区画貫通部） | 125A | 9 | ｍ
| 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP （ポンプアップ系） | 屋外・暗渠 50A | 47 | ｍ
| 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP （ポンプアップ系） | 屋外・暗渠 75A | 12 | ｍ
防露工事
| 天井･PS内 c2･(ﾛ)･Ⅶ | 40A | 7 | ｍ
| 天井･PS内 c2･(ﾛ)･Ⅶ | 50A | 5 | ｍ
| 天井･PS内 c2･(ﾛ)･Ⅶ | 75A | 2 | ｍ
| 天井･PS内 c2･(ﾛ)･Ⅶ | 40A | 77 | ｍ
塗装工事
| 塗装（耐火二層管） | 40A | 91 | ｍ
| 塗装（耐火二層管） | 50A | 91 | ｍ
| 塗装（耐火二層管） | 80A | 76 | ｍ
| 仕切弁 5K | 50A | 2 | 個
| 逆止弁 | 50A | 2 | 個
| 床上掃除口 | COA 50A | 3 | 個
| 床上掃除口 | COA 75A | 2 | 個
| 床上掃除口 | COA 100A | 7 | 個
| 床下掃除口 | CO 50A | 1 | 個
| 床下掃除口 | CO 75A | 15 | 個
| 床下掃除口 | CO 100A | 6 | 個
| 床下掃除口 | CO 150A | 1 | 個
| 床排水金具 | 掃除兼用ドレン 75A | 5 | 個
| 床排水金具 | DB50A | 2 | 個
| 床排水金具 | DB75A | 1 | 個
| ホッパー | 100-50 | 5 | 個
| ホッパー | 200-100 | 3 | 個
| 通気ガラリ | φ75（SUS VC） | 4 | 個
| 通気ガラリ | φ150（SUS深形フード） | 1 | 個
| 設備BOX（床バンネ） |  | 2 | 個
| 満水試験継手 | 100A | 3 | 個
| 満水試験継手 | 125A | 3 | 個
| 水槽排水用塩ビバルブ | 75A（フランジ） | 1 | 個
| 同上開閉キー | 1500L | 1 | 個
| 仕切弁 JIS-5K | 50A | 4 | 個
| 逆止弁 | 50A | 4 | 個
| 仕切弁（受水槽ブロー） JIS-5K | 65A | 3 | 個
| 配管用防虫網 | 80A | 3 | 個
| 機械斫り | φ100-100t | 1 | ヶ所
| 機械斫り | φ150A-100t | 2 | ヶ所
| スリーブ費 |  | 1 | 式
| デッキプレート開口切断費 |  | 1 | 式
小計
9 | 屋外排水設備
| 排水中継ポンプ槽工事 | 丸管 φ2000×1000H | 1 | 式
| （潜函工法） | スラブ φ2000×200H
運搬・据付・接着・左官、残土は場外搬出
重機運搬、水替工事
中継ﾎﾟﾝﾌﾟ φ50×130L/分×5m×0.25kw×２台
制御盤（500×730×200）ステンレス製
ﾌﾛｰﾄSW×4、配管・バルブ・仮設足場
点検蓋（600×800）耐圧・ドブメッキ
電気工事含む施工一式
| 硬質塩化ビニル管 VU（汚水・雑排水系） | 屋外埋設 100A | 5 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 VP（汚水・雑排水系） | 屋外埋設 75A | 6 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 VP（汚水・雑排水系） | 屋外埋設 100A | 12 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 VP（雨水） | 屋外埋設 75A | 12 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 VP（雨水） | 屋外埋設 100A | 8 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 VU（雨水） | 屋外埋設 100A | 38 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 VU（雨水） | 屋外埋設 150A | 106 | ｍ
| 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP（PU系） | 屋外埋設 50A | 30 | ｍ
| 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP（PU系） | 屋外埋設 75A | 4 | ｍ
| 塩ビ小口径桝（汚水・雑排水） | UT 100×75-200 （1760） | 1 | 組
| 塩ビ小口径桝（汚水・雑排水） | 90Y 100-200 （1780） | 1 | 組
| 塩ビ小口径桝（雨水） | ST 100-150 （～500） | 2 | 組
| 塩ビ小口径桝（雨水） | 90L 100-200 （～500） | 1 | 組
| 塩ビ小口径桝（雨水） | 90Y 100-200 （～500） | 2 | 組
| 塩ビ小口径桝（雨水） | ST 150-200 （～500） | 2 | 組
| 塩ビ小口径桝（雨水） | 90L 150-200 （～500） | 3 | 組
| 塩ビ小口径桝（雨水） | 90Y 150-200 （～500） | 6 | 組
| 防護蓋 | 200φ用鎖付 T-8 | 4 | 組
| 根切り | 0.13 | 122 | ㎥
| 埋戻し（山砂） |  | 43 | ㎥
| 埋戻し（掘削土） |  | 79 | ㎥
| 残土積込 |  | 43 | ㎥
| 残土運搬 | DID11km | 43 | ㎥
| 残土処分費 |  | 43 | ㎥
| 重機運搬費 | 0.1 | 1 | 往復
| 既設雨水排水管撤去 | VP100 | 12 | ｍ
| 既設雨水排水管撤去 | VP150 | 10 | ｍ
| 既設ポンプアップ排水管撤去 | HIVP50 | 6 | ｍ
| 塩ビ小口径桝撤去 | ST 150-200（-1500）保護蓋共 | 2 | 組
| 既設桝類レベル調整 | 給水設備分含む | 1 | 式
| 廃材処分費 | 混合積載コンテナ 2㎥ | 1 | 台
小計
10 | 給湯設備
WHE-1 | 電気温水器 | 飲・雑兼用25L貯湯式、ウィークリータイマー | 3 | 台
自動ブロー、排水ホッパー他付属品一式
| ステンレス鋼管（拡管式） | 屋内一般 20A | 40 | ｍ
| ステンレス鋼管（拡管式） | 屋内一般 30A | 18 | ｍ
防露工事
| 屋内露出 e1･(ﾛ)・Ⅰ カラー亜鉛鉄板 | 20A | 32 | ｍ
| 屋内露出 e2･(ﾛ)・Ⅰ ステンレス | 20A | 8 | ｍ
| 屋内露出 e1･(ﾛ)・Ⅰ カラー亜鉛鉄板 | 32A | 18 | ｍ
| 屋内隠蔽 ｃ･(ﾛ)・Ⅰ | 20A | 3 | ｍ
| 仕切弁 | 20A | 4 | 個
| 仕切弁 | 32A | 1 | 個
小計
11 | ガス設備
| 配管用炭素鋼鋼管 SGP-白 | 屋外露出 20A | 6 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管 SGP-白 | 屋外露出 50A | 46 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管 SGP-白 | 屋内一般 50A | 27 | ｍ
| ガス用ポリエチレン被覆鋼管 | 屋内一般（ピット階） 80A | 90 | ｍ
| SC | 20A | 3 | 個
| ボール弁 | 50A | 1 | 個
| ボール弁 | 80A | 3 | 個
| フレキシブルジョイント | 20A | 3 | 個
| エキスパンションジョイント | 80A（免振継手）BSJN-10K、耐食カバー付 | 4 | 個
| ガスメーター取付費 | 16号（支給品） | 1 | 個
| 配管塗装（白裸管） | 屋外露出 20A | 6 | ｍ
| 配管塗装（白裸管） | 屋外露出 50A | 46 | ｍ
| スリーブ費 |  | 1 | 式
| デッキプレート開口切断費 |  | 1 | 式
小計
12 | 消火設備
PFU-1 | 屋内消火栓ポンプユニット | 消防設備安全センター認定品、流し込み仕様 | 1 | 台
50φ×300L/min×72ｍ
水温上昇防止用逃し装置、性能試験装置
圧力計GV、CV、FJ、自動維持管理装置
3φ-200V×4.4kw（2.2+2.2）
制御盤、補助加圧ポンプ用電源回路
凍結防止ヒーター、他付属品一式
PJU-1 | 補助加圧ポンプ | 屋内消火栓配管充水用、流し込み仕様 | 1 | 台
32φ×30L/min×28ｍ
GV、CV、圧力計、圧力SW、凍結防止ﾋｰﾀｰ
ﾕﾆｯﾄｶﾊﾞｰ、制御盤、外部出力（運転･故障）
その他付属品一式
| 屋内消火栓箱 | 易操作性1号消火栓箱（埋込･総合型） | 8 | 台
30A×90°消火栓弁（ﾘﾐｯﾀｰSW付）
30Aﾉｽﾞﾙ、30A×30mﾎｰｽ、文字表示
| 配管用炭素鋼鋼管 SGP-白 | 屋内一般 50A | 150 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管 SGP-白 | 屋内一般 65A | 60 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管 SGP-白 | 機械室 50A | 5 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管 SGP-白 | 機械室 65A | 10 | ｍ
| ポリ粉体ライニング鋼管 SGP-PB | 機械室･便所 32A | 7 | ｍ
| 消火用外面被覆鋼管 SGP-VS | 屋外埋設 65A | 46 | ｍ
防凍保温
| 機械室露出 ｂ･(ハ)・Ⅶ | 32A | 7 | ｍ
| 機械室露出 ｂ･(ハ)・Ⅶ | 50A | 5 | ｍ
| 機械室露出 ｂ･(ハ)・Ⅶ | 65A | 6 | ｍ
| 屋外露出 e2･(ハ)・Ⅶ | 65A | 4 | ｍ
| 配管塗装費（白裸管） | 50A | 38 | ｍ
| 仕切弁（サクション） | 65A | 1 | 個
| 仕切弁 コア付 JIS-10K | 32A | 2 | 個
| 逆止弁 コア付 JIS-10K | 32A | 1 | 個
| テスト弁 | 40A | 1 | 個
| FJ | 32A | 3 | 個
| FJ（消防認定品） | 50A | 1 | 個
| FJ（消防認定品） | 65A | 5 | 個
| 地中埋設票 | コンクリート | 4 | 個
| 埋設標識テープ |  | 46 | ｍ
| スリーブ費 |  | 1 | 式
| デッキプレート開口切断費 |  | 1 | 式
| 消防申請手続費 | 試験立合共 | 1 | 式
| 根切り | 0.13 | 20 | ㎥
| 埋戻し（山砂） |  | 6 | ㎥
| 埋戻し（掘削土） |  | 14 | ㎥
| 残土積込 |  | 6 | ㎥
| 残土運搬 | DID11km | 6 | ㎥
| 残土処分費 |  | 6 | ㎥
| 重機運搬費 | 0.1 | 1 | 往復
小計
13 | 融雪設備
| ポリエチレン管（二層管） | 屋外埋設 40A | 16 | ｍ
| 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP | 屋外埋設 25A | 27 | ｍ
| 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP | 屋外埋設 30A | 7 | ｍ
弁類・その他
| 仕切弁 JIS-5K | 25A | 3 | 個
| 散水ノズル |  | 12 | 個
| 弁桝 | VC-P | 3 | 組
| 既設配管切断（樹脂管・保温なし） | 30A | 1 | ヶ所
| 既設配管切断（樹脂管・保温なし） | 40A | 1 | ヶ所
| ポリエチレン管（二層管）撤去 | 屋外埋設 30A | 4 | ｍ
| ポリエチレン管（二層管）撤去 | 屋外埋設 40A | 15 | ｍ
| 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP撤去 | 屋外埋設 25A | 23 | ｍ
| 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP撤去 | 屋外埋設 30A | 6 | ｍ
| 散水ノズル撤去 |  | 6 | 個
| 排泥弁撤去 |  | 3 | 個
| 仕切弁撤去 | 25A | 3 | 個
| 弁桝撤去 | VC-P | 3 | 組
| 廃材処分費 | 混合積載コンテナ 2㎥ | 1 | 台
| 根切り | 0.13 | 18 | ㎥
| 埋戻し（山砂） |  | 10 | ㎥
| 埋戻し（掘削土） |  | 8 | ㎥
| 残土積込 |  | 10 | ㎥
| 残土運搬 | DID11km | 10 | ㎥
| 残土処分費 |  | 10 | ㎥
| 重機運搬費 | 0.1 | 1 | 往復
小計