## 表紙
富山県立大学生物・医薬品工学研究センター他機器更新工事
参考数量調書

## 設計内訳書
|  | 符号 | 名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
富山県立大学生物医薬品工学研究センター他 機器更新工事
純工事費
|  |  | 直接工事費 |  | 1 | 式
|  |  | 共通仮設費 |  | 1 | 式
諸経費
|  |  | 現場管理費 |  | 1 | 式
|  |  | 一般管理費等 |  | 1 | 式
工事価格
純工事費
|  | A | 機器更新工事
|  | 符号: 1-1; 名 称: 1階 機器更新; 数量: 1; 単位: 式 | 0
|  | 1-2 | 2階 機器更新 |  | 1 | 式
|  | 1-3 | 3階 機器更新 |  | 1 | 式
|  | 1-4 | 4階 機器更新 |  | 1 | 式
|  | 1-5 | PH階 機器更新 |  | 1 | 式
|  | 1-6 | B2階 機器更新 |  | 1 | 式
|  | 1-7 | B1階 機器更新 |  | 1 | 式
|  | B | 自動制御設備工事 |  | 1 | 式
|  | C | 蓄熱槽冷温水入替工事 |  | 1 | 式
|  | A | 機器更新工事
|  | 1-1. | 1階 機器更新
＜HV-1＞ 1F機械室
|  |  | ｶﾞｽ焚真空式温水機 2回路 |  | 1 | 台
定格出力：314kw 伝熱面積：3.86㎡
ｶﾞｽ種類：13A ｶﾞｽ消費量：29.9Nm3/h
中央監視に運転表示・一括警報表示
＜PCH-1、2＞ 1F機械室
|  |  | 冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 2 | 台
口径：80×65㎜ 7.5Kw 3φ-200V
付属品：圧力計、達成計、防振架台
＜PCD-1、-2＞ 1F機械室
|  |  | 冷却水ポンプ |  | 2 | 台
| GPZ16R | 名 称: 口径：125×100㎜ 11Kw 3φ-200V
| GPZ70R | 名 称: 付属品：圧力計、達成計、防振架台
IE14
|  |  | 機器搬入据付費 |  | 1 | 式
|  |  | 消耗品雑材料 |  | 1 | 式
|  |  | 場内小運搬 |  | 1 | 式
|  |  | 既設機器撤去 |  | 1 | 式
| 1 | 名 称: 同上運搬処分費; 数量: 1; 単位: 式
|  |  | 養生費 |  | 1 | 式
|  |  | 試運転調整 |  | 1 | 式
附帯設備
配管工事
配管繋ぎ替え
|  |  | 150A 冷却水 SGP（白） |  | 4 | か所
|  |  | 125A 冷温水 SGP（白） |  | 4 | か所
|  |  | 40A 給湯 SUS |  | 2 | か所
|  |  | 50A 温水 SGP（白） |  | 2 | か所
|  |  | 80A 都市ガス13A SGP（白） |  | 1 | か所
逆止弁（ウェハー形）
|  |  | 150A |  | 2 | 個
|  |  | 125A |  | 2 | 個
防振接手（合成ゴム製）
|  |  | 150A |  | 4 | 個
|  |  | 125A |  | 4 | 個
|  |  | 50A |  | 2 | 個
|  |  | 40A（テフロン製） |  | 2 | 個
仕切弁（水抜き）5K
|  |  | 20A |  | 5 | 個
電動弁【自動制御機器】取付のみ
|  |  | 65A 温水 |  | 1 | 台
|  |  | 25A 冷水 |  | 1 | 台
|  |  | 20A 温水 |  | 1 | 台
|  |  | 20A 加湿給水 |  | 1 | 台
|  |  | 温度計 |  | 4 | 個
|  |  | 圧力計 |  | 4 | 個
煙導繋ぎ替え
|  |  | 鋼板製300φ |  | 1 | 式
同上保温工事
|  |  | 管類；ALGC保温筒/原紙、役物板金一部再利用 |  | 1 | 式
|  |  | 煙導；ロックウール75MM/ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板仕上 |  | 1 | 式
|  |  | 電源繋ぎ替え（5台） |  | 1 | 式
|  |  | 付帯設備撤去費 |  | 1 | 式
|  |  | 同上処分 |  | 1 | 式
|  |  | 養生費 |  | 1 | 式
|  |  | 通水フラッシング |  | 1 | 式
|  |  | 消防申請費（廃止/新規届け出） |  | 1 | 式
|  |  | 計 |  |  |  |  | 0
|  | 1-2 | 2階 機器更新
＜AHU-1＞ 無菌室内機械室
|  |  | 空気調和機 |  | 1 | 台
K-222 無菌室 系統
風量：1,500㎥/ｈ 機外静圧：700Pa
冷却コイル:5.7kW 水量：20ℓ/min DB/WB；27.0/19.9→16.7/16.2℃
入出口温度；8.0/12.1℃
再熱加熱兼用コイル；4.88kW 水量7.0ℓ/min DB；18.7→28.4℃
入出口温度；8.0/12.1℃
気化式加湿器 有効加湿量2.0kg/ｈ
付属品：ﾌﾟﾚF/中性能F、SP防振
組立合番作業費共
＜AHU-6＞ 東設備室
|  |  | 空気調和機 |  | 1 | 台
K-232 恒温測定室 系統
風量：2,700㎥/ｈ 機外静圧：310Pa
冷却コイル:20.47kW 水量：59ℓ/min DB/WB；25.7/19.5→11.6/11.5℃
入出口温度；8.0/13.0℃
再熱加熱兼用コイル；加熱18.14kW 水量26.0ℓ/min DB；16.4→36.3℃
入出口温度；加熱50.0/40.0℃
気化式加湿器 有効加湿量6.3kg/ｈ
付属品：不織布Ｆ、SP防振 組立合番作業費共
＜OACU-1＞ 2F 東設備室
|  |  | 外気処理機 |  | 1 | 台
K-234 動植物培養室 系統
風量：800㎥/ｈ 機外静圧：197Pa
冷却能力:9.53kW 水量：28ℓ/min
加熱能力:7.67kW 水量：28ℓ/min
付属品：ﾌﾟﾚF/中性能F
|  |  | 機器搬入据付費 |  | 1 | 式
|  |  | 消耗品雑材料 |  | 1 | 式
|  |  | 場内小運搬 |  | 1 | 式
|  |  | 既設機器撤去 |  | 1 | 式
|  |  | 同上運搬処分費 |  | 1 | 式
|  |  | 養生費 |  | 1 | 式
|  |  | 試運転調整 |  | 1 | 式
附帯設備
配管工事
|  |  | 配管繋ぎ替え | 32A 冷水 SGP（白） | 2 | か所
|  |  |  | 32A 温水 SGP（白） | 2 | か所
|  |  |  | 25A 冷水 SGP（白） | 2 | か所
|  |  |  | 20A 温水 SGP（白） | 2 | か所
|  |  |  | 25A 冷温水 SGP（白） | 2 | か所
|  |  |  | 20A 加湿給水 SGP-PB | 2 | か所
|  |  | 仕切弁（水抜き）5K | 20A | 3 | 個
電動弁【自動制御機器】取付のみ
|  |  | MV-2 32A 冷水 |  | 1 | 台
|  |  | MV-2 32A 温水 |  | 1 | 台
|  |  | MV-2 25A 冷水 |  | 1 | 台
|  |  | MV-2 20A 温水 |  | 1 | 台
|  |  | MV-2 25A 冷温水 |  | 1 | 台
|  |  | BV-1 20A 加湿給水 |  | 2 | 台
|  |  | 温度計 |  | 10 | 個
|  |  | 圧力計 |  | 10 | 個
|  |  | 配管保温工事 |  | 1 | 式
ダクト工事
ダクト繋ぎ替え
|  |  | 亜鉛鉄板ダクト0.5t | OA 250×250 | 2 | か所
|  |  |  | SA 400×250 | 1 | か所
|  |  |  | RA 300×250 | 1 | か所
|  |  |  | OA 150φ | 1 | か所
|  |  |  | SA 400×200 | 1 | か所
|  |  |  | SA 250φ | 1 | か所
|  |  |  | RA 400×200 | 1 | か所
|  |  | VD | 250×250 | 2 | 個
|  |  |  | 400×200 | 1 | 個
|  |  | 電動ダンパー（駆動部のみ）MD1 | 250×250 | 2 | 個
|  |  |  | 400×200 | 1 | 個
|  |  | キャンパス | 250×250 | 2 | 個
|  |  |  | 300×250 | 1 | 個
|  |  |  | 400×250 | 1 | 個
|  |  |  | 400×200 | 2 | 個
|  |  |  | 250φ | 1 | 個
|  |  |  | 150φ | 1 | 個
|  |  | ダクト保温工事 | ダクト；ALGC40K | 1 | 式
|  |  | 電源繋ぎ替え |  | 1 | 式
|  |  | 付帯設備撤去費 |  | 1 | 式
|  |  | 同上処分 |  | 1 | 式
|  |  | 養生費 |  | 1 | 式
|  |  | 通水フラッシング/風量調整 |  | 1 | 式
計
|  | 1-3 | 3階 機器更新
＜AC-2＞ 室外機；精密機器室/室外機；Ｒ階屋上
|  |  | 空冷ヒートポンプパッケージエアコン |  | 2 | 組
3階 精密機器室系統
冷房；11.2kW 天吊露出形
高置台（亜鉛メッキ製）SUSフード共
※既設集中制御（日立製）組込可機種
＜AC-1＞ 設置場所；生物工学科棟 1階電気室
|  |  | 空冷ヒートポンプパッケージエアコン |  | 1 | 組 |  |  | 移設品
生物工学科棟 1階電気室 系統
冷房；11.2kW 天吊露出形
高置台（亜鉛メッキ製）SUSフード共
＜AHU-2＞ 3F 西設備室
|  |  | 空気調和機 |  | 1 | 台 |  |  | 撤去
K-313 精密機器室 系統
風量：3,600㎥/ｈ 機外静圧：400Pa
冷却コイル:31.16kW 水量：90ℓ/min DB/WB；28.9/22.2→14.1/13.9℃
入出口温度；8.0/13.0℃
再熱加熱兼用コイル；加熱17.44kW 水量38.0ℓ/min DB；12.5→26.9℃
入出口温度；50.0/43.4℃
気化式加湿器 有効加湿量14.0kg/ｈ
付属品：不織布Ｆ、SP防振
|  |  | 機器搬入据付費 |  | 1 | 式
|  |  | 消耗品雑材料 |  | 1 | 式
|  |  | 場内小運搬 |  | 1 | 式
|  |  | 既設機器取り外し |  | 1 | 式
|  |  | 既設機器撤去費 |  | 1 | 式
|  |  | 同上運搬処分費 |  | 1 | 式
|  |  | 養生費 |  | 1 | 式
|  |  | 試運転調整 |  | 1 | 式
附帯設備
配管工事
|  |  | 冷媒配管 | 液 9.52φ 被覆厚10mm | 18 | ｍ
|  |  |  | ガス 15.88φ 保温厚20mm | 18 | ｍ
|  |  | 冷媒配管繋ぎ替え 9.52/15.88φ |  | 4 | か所
|  |  | ドレン配管繋ぎ替え VP25-40 |  | 2 | か所
|  |  | 真空引き冷媒充填（3系統） |  | 1 | 式
|  |  | 既設壁コア抜き 150φ 150mm程度 |  | 5 | か所
|  |  | 超音波電管探査 |  | 1 | 式
|  |  | 天井点検口取付 450□ |  | 3 | か所
|  |  | 天井補修費 600□ |  | 4 | か所
保温板金工事
|  |  | 屋外；冷媒（ガルバ鋼板）150φ |  | 8 | ｍ
|  |  | 屋内；ドレン25A（ALGC） |  | 6 | ｍ
電源工事
|  |  | 精密機器室 | AC-2電源 2台（1台再利用）
|  |  | 生物工学棟1階電気室新設電源 | AC-1電源 1台
|  |  | 4C-CET5.5mm2（天井ころがし） |  | 36 | ｍ
|  |  | 機器/盤結線/繋ぎ替え | M-P-1A（予備回路30AT） | 1 | 式
|  |  | 制御渡り配線 |  | 1 | 式
|  |  | リモコンスイッチ工事（3個） |  | 1 | 式
|  |  | 付帯設備撤去費（室内器具含む） |  | 1 | 式
|  |  | 同上処分 |  | 1 | 式
|  |  | 残置箇所端部処理 |  | 1 | 式
|  |  | 養生費 |  | 1 | 式
仮設足場
|  |  | 枠組足場1800h×2.5段/1列（内外） |  | 1 | 式
計
|  | 1-4 | 4階 機器更新
＜AHU-3＞ 4F 設備室
|  |  | 空気調和機 |  | 1 | 台
K-413 核磁気共鳴測定室 系統
風量：3,200㎥/ｈ 機外静圧：200Pa
冷却コイル:13.48kW 水量：44ℓ/min DB/WB；26.4/19.3→15.5/15.0℃
入出口温度；8.0/13.0℃
再熱加熱兼用コイル；加熱7.59kW 水量12.0ℓ/min DB；20.4→27.4℃
入出口温度；50.0/43.4℃
気化式加湿器 有効加湿量3.0kg/ｈ
付属品：不織布Ｆ、SP防振
＜AHU-4＞ 4F 屋上機械室
|  |  | 外気処理機 |  | 1 | 台
K-323 P2実験室 系統
風量：3,800㎥/ｈ 機外静圧：300Pa
冷却加熱兼用コイル；55.47/46.05kW 水量159.0ℓ/min 冷却DB/WB；33.7/26.8
→14.4/14.3℃ 加熱；-2.4/ → 33.5/ ℃
入出口温度 冷却；8.0/13.0℃ 加熱；50.0/45.8℃
気化式加湿器 有効加湿量22.0kg/ｈ
付属品：不織布Ｆ、SP防振
組立合番作業費共
＜AHU-5＞ 4F 屋上機械室
|  |  | 外気処理機（既設オーバーホール） |  | 1 | 台
K-326 RI実験室 系統
風量：7,700㎥/ｈ 機外静圧：350Pa
冷却加熱兼用コイル；90.70/87.33kW 水量260.0ℓ/min 冷却DB/WB；33.7/26.8
→17.6/17.3℃ 加熱；-2.4/ → 31.2/℃
入出口温度 冷却；8.0/13.0℃ 加熱；50.0/45.2℃
気化式加湿器 有効加湿量43.0kg/ｈ
付属品：不織布Ｆ、SP防振
＜CT-1、-2＞ 4F 屋上
|  |  | 冷却塔（角型開放式） |  | 2 | 台
冷却能力：581.5kW（37→32℃）
3φ-200V×5.5kW 水量：1,667ℓ/min
付属品：梯子、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台
＜OACU-2＞ 4F 東設備室
|  |  | 外気処理機 |  | 1 | 台
K-436 生物有機化学実験室 系統
風量：3120㎥/ｈ 静圧194Pa
冷却能力:37.21kW 水量：107ℓ/min
加熱能力:39.65kW 水量：107ℓ/min
付属品：不織布F/組立合番作業費共
＜FCU-10＞ 4F K-401 熱源機室
|  |  | ファンコイルユニット（床置形） |  | 1 | 台
K-401 熱源機室 系統
風量：4,500㎥/ｈ 全静圧358Pa
ｺｲﾙ 冷却専用
| GPZ16R | 名 称: 冷却能力:22.09kW 水量：64ℓ/min
| GPZ70R | 名 称: 付属品：不織布F/組立合番作業費共
CET60K |  | 名 称: 機器搬入据付費; 数量: 1; 単位: 式
| CPEES1.2-3PK | 名 称: 消耗品雑材料; 数量: 1; 単位: 式
| QB | 名 称: 場内小運搬; 数量: 1; 単位: 式
|  |  | 既設機器撤去 |  | 1 | 式
|  |  | 同上運搬処分費 |  | 1 | 式
|  |  | 養生費 |  | 1 | 式
|  |  | 試運転調整 |  | 1 | 式
附帯設備
配管工事
|  |  | 配管繋ぎ替え | 150A 冷却水 SGP（白） | 2 | か所
|  |  |  | 125A 冷却水 SGP（白） | 2 | か所
| 1 | 摘 要: 50A ドレン SGP（白）; 数量: 2; 単位: か所
|  |  |  | 32A 冷水 SGP（白） | 2 | か所
|  |  |  | 32A 温水 SGP（白） | 2 | か所
|  |  |  | 25A 冷水 SGP（白） | 2 | か所
|  |  |  | 20A 温水 SGP（白） | 2 | か所
|  |  |  | 25A 冷温水 SGP（白） | 2 | か所
|  |  |  | 32A 加湿給水 SGP-PB | 4 | か所
|  |  |  | 20A 加湿給水 SGP-PB | 2 | か所
|  |  | 仕切弁5K | 50A ドレン | 2 | 個
|  |  |  | 20A 水抜き | 3 | 個
|  |  | 仕切弁5K（コア付） | 32A 補給水 | 4 | 個
|  |  | 冷却水配管 SGP（白） | 150A | 6 | ｍ
|  |  |  | 125A | 8 | ｍ
|  |  | ドレン管 SGP（白） | 50A | 4 | ｍ
|  |  | 補給水管 SGP-PB | 32A | 4 | ｍ
|  |  | 耐圧試験 |  | 1 | 式
|  |  | 屋外管架台工事 |  | 1 | 式
|  |  | 温度計 |  | 12 | 個
|  |  | 圧力計 |  | 12 | 個
|  |  | 保温工事 |  | 1 | 式
（機械室保温補修ALGC、屋外補給水4ｍALGC/ガルバ鋼板）
|  |  | 屋外冷却水配管塗装 |  | 1 | 式
（既設研磨、さび止+仕上２回）
ダクト工事
ダクト繋ぎ替え
|  |  | 亜鉛鉄板ダクト0.5t | OA 400×500 | 1 | か所
|  |  |  | SA 350×350 | 1 | か所
|  |  |  | OA 500×300 | 1 | か所
|  |  |  | SA 500×300 | 1 | か所
|  |  | 電動ダンパー（駆動部のみ）MD1 | 1000×450 | 1 | 個
|  |  |  | 700×400 | 1 | 個
|  |  |  | 500×300 | 1 | 個
|  |  | キャンパス | OA 400×500 | 1 | 個
|  |  |  | SA 350×350 | 1 | 個
|  |  | 保温工事 | ダクト；ALGC40K | 1 | 式
|  |  | 電源繋ぎ替え |  | 1 | 式
|  |  | 付帯設備撤去費 |  | 1 | 式
|  |  | 同上処分 |  | 1 | 式
|  |  | 養生費 |  | 1 | 式
計
|  | 1-5 | PH階 機器更新
電動弁【自動制御機器】取付のみ
|  |  | バイパスバルブ 50A 冷水 |  | 1 | 台 |  |  | 自動制御含む
（屋上ファンルーム）
|  |  | 機器搬入据付費 |  | 1 | 式
|  |  | 消耗品雑材料 |  | 1 | 式
|  |  | 場内小運搬 |  | 1 | 式
|  |  | 既設機器撤去 |  | 1 | 式
|  |  | 同上運搬処分費 |  | 1 | 式
|  |  | 養生費 |  | 1 | 式
計
|  | 1-6 | B2階 機器更新
電動弁【自動制御機器】取付のみ
|  |  | BV-1 125A 冷水 |  | 1 | 台 |  |  | 自動制御含む
|  |  | BV-2 125A 冷水 |  | 1 | 台 |  |  | 〃
|  |  | BV-5 125A 温水 |  | 1 | 台 |  |  | 〃
|  |  | BV-6 125A 温水 |  | 1 | 台 |  |  | 〃
|  |  | BV-7 125A 冷水 |  | 1 | 台 |  |  | 〃
|  |  | BV-8 125A 冷水 |  | 1 | 台 |  |  | 〃
|  |  | 機器搬入据付費 |  | 1 | 式
|  |  | 消耗品雑材料 |  | 1 | 式
|  |  | 場内小運搬 |  | 1 | 式
|  |  | 既設機器撤去 |  | 1 | 式
|  |  | 同上運搬処分費 |  | 1 | 式
|  |  | 養生費 |  | 1 | 式
|  |  | 試運転調整 |  | 1 | 式
附帯設備
配管工事
|  |  | 配管繋ぎ替え | 100A 冷温水 SGP（白） | 4 | か所
|  |  | 逆止弁（ウェハー形） | 100A | 2 | 個
|  |  | 防振接手（合成ゴム製） | 100A | 4 | 個
|  |  | 仕切弁（水抜き）5K | 20A | 2 | 個
同上保温工事
|  |  | 管類；ALGC保温筒/原紙、役物板金一部再利用 |  | 1 | 式
|  |  | 電源繋ぎ替え（2台） |  | 1 | 式
|  |  | 付帯設備撤去費 |  | 1 | 式
|  |  | 同上処分 |  | 1 | 式
|  |  | 養生費 |  | 1 | 式
|  |  | 通水フラッシング |  | 1 | 式
計
|  | 1-7 | B1階 機器更新
電動弁【自動制御機器】取付のみ
| GPZ16R | 名 称: BV-3 125A 温水; 数量: 1; 単位: 台; 備 考: 自動制御含む
| GPZ70R | 名 称: BV-4 125A 温水; 数量: 1; 単位: 台; 備 考: 〃
IE14
CET60K |  | 名 称: 機器搬入据付費; 数量: 1; 単位: 式
| CPEES1.2-3PK | 名 称: 消耗品雑材料; 数量: 1; 単位: 式
| QB | 名 称: 場内小運搬; 数量: 1; 単位: 式
|  |  | 既設機器撤去 |  | 1 | 式
|  |  | 同上運搬処分費 |  | 1 | 式
|  |  | 養生費 |  | 1 | 式
計
| 1 | 符号: Ｂ; 名 称: 自動制御設備工事
|  | 1 | 自動制御機器
|  | 1) | 冷水送水圧力制御系統
|  |  | 配管温度検出器（Pt100Ω） |  | 1 | 個
|  |  | 電動2方弁 50A |  | 1 | 個
|  |  | ﾃﾞｼﾞﾀﾙ指示調節計 |  | 1 | 個
小計
|  | 2) | 温水送水圧力制御系統
|  |  | 配管温度検出器（Pt100Ω） |  | 1 | 個
|  |  | 電動2方弁 40A |  | 1 | 個
小計
|  | 3) | 貯湯槽制御系統
|  |  | ﾀﾞｸﾄ用・配管用温度調節器 |  | 1 | 個
小計
|  | 4) | 膨張ﾀﾝｸ水位監視
|  |  | ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ |  | 2 | 個
小計
|  | 5) | AHU-1_2F無菌室系統空調機制御系統
|  |  | 直結形ﾀﾞﾝﾊﾟ操作器 |  | 1 | 個
|  |  | 室内型温度ｾﾝｻ |  | 1 | 個
|  |  | 室内用湿度調節器 |  | 1 | 個
|  |  | 2ヶ用ｻｰﾓﾌﾟﾚｰﾄ |  | 1 | 個
|  |  | ﾀﾞｸﾄ用・配管用温度調節器 |  | 1 | 個
|  |  | 電動2方弁 15A |  | 2 | 個
|  |  | 小型電動ﾎﾞｰﾙ弁 15A |  | 1 | 個
|  |  | ﾃﾞｼﾞﾀﾙ指示調節計 |  | 1 | 個
|  |  | ﾓｰﾀﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ |  | 2 | 個
|  |  | 微差圧ｽｲｯﾁ |  | 2 | 個
|  |  | 補助ﾘﾚｰ |  | 1 | 個
小計
|  | 6) | AHU-2.3_空調機制御系統
|  |  | 直結形ﾀﾞﾝﾊﾟ操作器 |  | 1 | 個
|  |  | 室内型温度ｾﾝｻ |  | 3 | 個
|  |  | 室内用湿度ｾﾝｻ |  | 1 | 個
|  |  | 1カ用ｻｰﾓﾌﾟﾚｰﾄ |  | 1 | 個
|  |  | 3カ用ｻｰﾓﾌﾟﾚｰﾄ |  | 1 | 個
|  |  | ﾀﾞｸﾄ用・配管用温度調節器 |  | 1 | 個
|  |  | 電動2方弁 15A |  | 1 | 個
|  |  | 電動2方弁 25A |  | 1 | 個
|  |  | 小型電動ﾎﾞｰﾙ弁 15A |  | 1 | 個
|  |  | ﾃﾞｼﾞﾀﾙ指示調節計 |  | 2 | 個
|  |  | ﾓｰﾀﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ |  | 2 | 個
|  |  | 補助ﾘﾚｰ |  | 2 | 個
小計
|  | 7) | FCU-10_大型ﾌｧﾝｺｲﾙ制御
|  |  | 室内用温度調節器 |  | 1 | 個
|  |  | 1ヶ用ｻｰﾓﾌﾟﾚｰﾄ |  | 1 | 個
|  |  | 電動2方弁 25A |  | 1 | 個
|  |  | 絶縁ﾄﾗﾝｽ |  | 1 | 個
小計
|  | 8) | AHU-4，5_空調機制御系統（外気処理）
|  |  | 直結形ﾀﾞﾝﾊﾟ操作器 |  | 2 | 個
|  |  | 室内型温度ｾﾝｻ |  | 1 | 個
|  |  | 室内用湿度調節器 |  | 1 | 個
|  |  | 2ヶ用ｻｰﾓﾌﾟﾚｰﾄ |  | 1 | 個
|  |  | ﾀﾞｸﾄ用・配管用温度調節器 |  | 2 | 個
|  |  | 電動2方弁 40A |  | 1 | 個
|  |  | 小型電動ﾎﾞｰﾙ弁 15A |  | 1 | 個
|  |  | ﾃﾞｼﾞﾀﾙ指示調節計 |  | 2 | 個
|  |  | 補助ﾘﾚｰ |  | 1 | 個
GPZ16R | bar: 名 称
IE14
CET60K |  | 符号: 9); 名 称: ﾌｧﾝｺｲﾙ制御系統
| CPEES1.2-3PK | 名 称: 室内用温度調節器; 数量: 2; 単位: 個
| QB | 名 称: 1ヶ用ｻｰﾓﾌﾟﾚｰﾄ; 数量: 2; 単位: 個
|  |  | ﾌｧﾝｺｲﾙ用電動2方弁ﾎﾞｰﾙ弁 20A |  | 7 | 個
小計
|  | 10) | 4ﾊﾟｲﾌﾟ ﾌｧﾝｺｲﾙ制御系統
|  |  | ﾌｧﾝｺｲﾙ用電動2方弁ﾎﾞｰﾙ弁 20A |  | 2 | 個
小計
|  | 11) | AHU-6_空調機制御系統
| 1 | 名 称: 直結形ﾀﾞﾝﾊﾟ操作器; 数量: 1; 単位: 個
|  |  | 室内型温度ｾﾝｻ |  | 2 | 個
|  |  | 室内用湿度調節器 |  | 1 | 個
|  |  | 3カ用ｻｰﾓﾌﾟﾚｰﾄ |  | 1 | 個
|  |  | ﾀﾞｸﾄ用・配管用温度調節器 |  | 1 | 個
|  |  | 電動2方弁 15A |  | 1 | 個
|  |  | 電動2方弁 25A |  | 1 | 個
|  |  | 小型電動ﾎﾞｰﾙ弁 15A |  | 1 | 個
|  |  | ﾃﾞｼﾞﾀﾙ指示調節計 |  | 1 | 個
|  |  | ﾓｰﾀﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ |  | 2 | 個
|  |  | 補助ﾘﾚｰ |  | 2 | 個
小計
|  | 12) | OACU-1_外気処理制御系統
|  |  | 直結形ﾀﾞﾝﾊﾟ操作器 |  | 1 | 個
|  |  | 挿入形温度ｾﾝｻ |  | 1 | 個
|  |  | ﾀﾞｸﾄ用・配管用温度調節器 |  | 1 | 個
|  |  | 電動2方弁 15A |  | 1 | 個
|  |  | ﾃﾞｼﾞﾀﾙ指示調節計 |  | 1 | 個
小計
|  | 13) | OACU-2_外気処理制御系統
|  |  | 直結形ﾀﾞﾝﾊﾟ操作器 |  | 1 | 個
|  |  | 補助ｽｲｯﾁ |  | 1 | 個
|  |  | 挿入形温度ｾﾝｻ |  | 1 | 個
|  |  | ﾀﾞｸﾄ用・配管用温度調節器 |  | 1 | 個
|  |  | 電動2方弁 25A |  | 1 | 個
|  |  | ﾃﾞｼﾞﾀﾙ指示調節計 |  | 1 | 個
小計
|  | 14) | 実習棟熱源ｻｲｸﾙ図
|  |  | 電動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 125A |  | 8 | 個
小計
自動制御機器合計
|  | 2 | 盤関係
|  |  | K-AP-1A盤改造費 |  | 1 | 面
|  |  | K-AP-2B盤改造費 |  | 1 | 面
|  |  | K-AP-4A盤改造費 |  | 1 | 面
|  |  | K-AP-4B盤改造費 |  | 1 | 面
|  |  | K-AP-4C盤改造費 |  | 1 | 面
盤関係合計
|  | 3 | 試運転調整費 |  | 1 | 式
|  | 4 | 計装工事
|  |  | ｹｰﾌﾞﾙ CVV 1.25ﾛx2C |  | 140 | ｍ
|  |  | ｹｰﾌﾞﾙ CVV 1.25ﾛx3C |  | 32 | ｍ
|  |  | ｹｰﾌﾞﾙ CVV 1.25ﾛx6C |  | 25 | ｍ
|  |  | ｹｰﾌﾞﾙ CVVS 1.25ﾛx2C |  | 92 | ｍ
|  |  | ｹｰﾌﾞﾙ CVVS 1.25ﾛx4C |  | 77 | ｍ
|  |  | 電線管 E19㎜ |  | 40 | 本
|  |  | 電線管 E25㎜ |  | 10 | 本
|  |  | 溶融亜鉛ﾒｯｷ電線管 |  | 3 | 本
|  |  | 電線管付属品 |  | 1 | 式
|  |  | ﾌﾟﾘｶ&ｺﾈｸﾀｰ #17 |  | 9 | 組
|  |  | ﾌﾟﾘｶ&ｺﾈｸﾀｰ #24 |  | 2 | 組
|  |  | ﾌﾟﾘｶ&ｺﾈｸﾀｰ #17 WP |  | 1 | 組
|  |  | 吊材料費及び支持具 |  | 1 | 式
|  |  | 雑材料・消耗品 |  | 1 | 式
|  |  | 機器・材料揚重費 |  | 1 | 式
|  |  | 機器取付費 |  | 1 | 式
|  |  | 結線費 |  | 1 | 式
|  |  | 労務費 |  | 1 | 式
|  |  | 雑工費 |  | 1 | 式
|  |  | 撤去・離線作業費 |  | 1 | 式
|  |  | 交通費 |  | 1 | 式
|  |  | 材料運搬費 |  | 1 | 式
|  |  | 廃材処理費 |  | 1 | 式
小計
|  | 5 | 未監視ｴｱｺﾝ追加監視工事
計装工事
|  |  | ｹｰﾌﾞﾙ | CVVS 1.25ﾛx2C | 388 | ｍ
|  |  | 電線管 | E19㎜ | 7 | 本
|  |  | 溶融亜鉛ﾒｯｷ電線管 | G16㎜ | 34 | 本
|  |  | 電線管付属品 |  | 1 | 式
|  |  | ﾒﾀﾙﾓｰﾙｽｲｯﾁBOX | 2個用 | 2 | 個
|  |  | ﾒﾀﾙﾓｰﾙｺｰﾅBOX | （B型） | 2 | 個
|  |  | ﾌﾟﾘｶ＆ｺﾈｸﾀｰ | #17 | 15 | 組
|  |  | ﾒﾀﾙﾓｰﾙ | （B型）MMB | 3 | 本
|  |  | 吊材料費及び支持具 |  | 1 | 式
|  |  | 雑材料・消耗品 |  | 1 | 式
|  |  | 機器・材料楊重費 |  | 1 | 式
|  |  | 試運転立会費 |  | 1 | 式
|  |  | 機器取付費 |  | 1 | 式
|  |  | 結線費 |  | 1 | 式
|  |  | 労務費 |  | 1 | 式
|  |  | 雑工費 |  | 1 | 式
|  |  | はつり補修費 |  | 1 | 式
|  |  | 交通費 |  | 1 | 式
|  |  | 材料運搬費 |  | 1 | 式
|  |  | 廃材処理費 |  | 1 | 式
小 計
計
|  | C | 蓄熱槽冷温水入替工事
|  |  | 蓄熱槽清掃費 | 750㎥ | 1 | 式
|  |  | 清掃養生費 通路・作業床養生含む |  | 1 | 式
基礎投入薬品（水入替後）
|  |  | 銅用防食材 クリンストームC101 |  | 160 | kg
|  |  | 腐食抑制剤 クリサワーI 607 12kg/缶 |  | 240 | kg
|  |  | 分散材 クリサワーT225 12kg/缶 |  | 120 | kg
|  |  | 同上薬品投入作業費 |  | 1 | 式
|  |  | 運搬交通費 |  | 1 | 式
|  |  | 現場雑費 |  | 1 | 式
小計